## N+OU
NARUČITELJ: | VELETRŽNICA RIBE POREČ D.O.O.
GRAĐEVINA: | JAVNA VELETRŽNICA RIBE I OTPREMNI CENTAR
ZA ŠKOLJKE POREČ
BROJ PROJEKTA: | 241028
FAZA PROJEKTA: | NATJEČAJNI TROŠKOVNIK
VRSTA DOKUMENTA: | Elektrotehnički troškovnik opreme, materijala i radova
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje
Prije davanja konačne ponude obvezno izvršiti upoznavanje sa predmetnom projektnom dokumentacijom (tehnički opis, nacrti), napraviti pregled postojećeg stanja, obilazak objekta te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude.
Prije izvođenja bilo kakvih građevinskih radova u sklopu elektroinstalacija potrebno je ishoditi dozvolu i suglasnost od investitora, a koji će istu pribaviti po potrebi od projektanta. Dakle najstrože je zabranjeno bilo kakva intervencija u zidovima, podovima i sl bez prethodne konzultacije sa investitorom odnosno nadzornim inženjerom.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti Investitoru u tri primjeraka (digitalno u dwg formatu i printano).
Rezanje kabela izvoditi na licu mjesta nakon izmjere stvarnih dužina trase, naročito u slučajevima kabela većih presjeka.
Tekstove natpisnih pločica usuglasiti sa projektantom onosno upisati prema stvarno izvedenom stanju
Sve kabele označiti odgovarajućim oznakama prema jednopolnoj shemi odnosno izvedenom stanju.
Sve razdjelnike opremiti ladicom za prihvat jednopolne sheme, te u istu postaviti unutar razdjelnika.
Oznake razdjelnika, natpisne pločice te sve ostale natpise na vratima izvesti graviranim plastičnim pločicama, učvršćenim vijcima.
Stavke građevinskih radova obuhvaćaju kompletan rad, materijal i obveze izvođača radova. Sve radove mora se raditi u skladu sa projektnom dokumentacijom te uputama i zahtjevima nadzornog inženjera.
Sve stavke troškovnika moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti. Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa Hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
U fazi izvođenja radova trošak energenata za radnu opremu snosi izvođač radova ukoliko ugovorom nije drugačije definirano. Na početku rada potrebno je ugraditi i očitati stanje kontrolnog brojila te isto upisati u građevinski dnevnik a isto supotpisuju investitor ili nadzorni inženjer i izvođač. Stvarni trošak obračunat će se po tržišnoj vrijenosti za određen period korištenja energenta.

## EL
Elektrotehnički troškovnik opreme, materijala i radova
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
E | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Tehnički opis zahvata:
Predmet zahvata i troškovnika je raspodjela postojećeg mjernog mjesta na dodatna 4 mjerna mjesta i ugradnja nove mjerne garniture. Idea vlasnika objekta je podjela prostora na više funkcionalnih jedinica (3 dodatna) svako sa svojim mjernim mjestom + mjerenje zajedničke potrošnje. Prije davanja ponude obavezan obilazak lokacije radi razumjevanja količine posla.
E.1 | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE
Stavka uključuje sve potrebne radnje za uklanjanje postojeće električne opreme i uređaja, čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, skladištenje i transportiranje. Svi poslovi demontaže u zoni zahvata moraju se izvršiti isključivo u dogovoru sa vlasnikom infrastrukture ili opreme, investitorom i nadzornim inženjerom. Pripremni radovi odnose se na postojeću opremu unutar objekta. Prije bilo kakvih radnji na instalaciji potrebno je osigurati bez naponsko stanje instalacije. NAPOMENA: Električni i elektronički otpad (ee otpad) nije dozvoljeno odlagati na odlagalištu, već se mora predati ovlaštenom sakupljaču prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom. Sukladno tome EE otpad predaje se ovlaštenom sakupljaču od kojeg je potrebno na gradilištu osigurati kontejner za deponiranje EE otpada.
1.1. | Održavanje propisanih uvjeta ZNR/ZOP i osiguranja gradilišta za cijelo vrijeme trajanja radova. Ograđivanje, označavanje svih opasnih zona, ispitivanje privremenih instalacija, uređaja i sl. Dobava i postava vatrogasnih aparata tipa S6 u zoni gradnje i izvođenja instalacije. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Ispitivanje i označavanje kompletne postojeće NN i EKI mreže (instalacije) u zoni zahvata i točno lociranje svih kabela odnosno kabelske kanalizacije koji prolaze u zoni obuhvata. Naknadne štete pri oštećenju postojećih kabela neće priznavati ukoliko kablovi nisu bili točno locirani. | sati | 32 |  | 0
1.3. | Provjera, uspostavljanje i osiguranje beznaponskog stanja unutar zone obuhvata. Odspajanje napojnih kablova, izoliranje, označavanje kabela unutar zone i sl. | sati | 32 |  | 0
1.4. | Radnje unutar RAZVODNOG ORMARA ROZ-2: 1. Dobava i ugradnja NV rastavna sklopka vel.00¦160A¦3P, M8, montža na montažnu ploču za potrebe novog PMO 4 ormara, kpl s 3xNVO 125A. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Radnje unutar GRO ormara: 1. Odspajanje postojećih kabela komplet s rastvljačima za razvodne omrare koji se prebacuju na nova brojila te spajanje u novom PMO (5 kom). *napomena u cijenu uračunati produljenje kabela te izrada spojnice na postojećem kabelu (u cijenu uračunati 5 kom Rayhem 5x6 (10) mm2 i cca 5x3 m kabela. 2. Rearanžiranje ormara | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Radnje unutar ormara veletržnice koji napaja zajedničku potrošnju objekta: 1. Ispitivanje i označavanje kabela razvodnih strujnih krugova zajedničjke potrošnje 2. Odspajanje i izvlačenja kabela razvodnih strujnih krugova zajedničjke potrošnje sa ormara 3. Produljenje kabela zajedničke potrošnje primjenom RYCHEM spojnica i tipa kabela do pozicije GRO ormara NAPOMENA: u cijenu računati do 10 strujnih krugova tip kabela NYM 3x1,5mm2 i 3x2,5mm2 te pripadajuće spojnice 4. Rearanžiranje ormara | sati | 32 |  | 0
1.7. | Radnje unutar postojećih energetskih kanala: 1. Ispitivanje prolaznosti / prohodnosti energetskog kanala za potrebe provlačenja novih instalacijskih vodova ukoliko se ukaže potreba za istim. | sati | 4 |  | 0
1.8. | Rearanžinranje postojećih ormara i ugradnja limitatora u iste | kpl | 3 |  | 0
1.9. | Rearanžinranje postojećih ormara i ugradnja limitatora u iste | kpl | 3 |  | 0
1.10. | Izdrada proboja u betonskim pločama, štemalnje i krpanje šliceva u zidovima za prolaz kabela. | paušal | 1 |  | 0
1.11. | Izdrada revizijskih kutija u postojećim gips kartonskim stropovima za potrebe povlačenja kabela te ugradnja revizijskog otvora dimenzija 30x30cm. | paušal | 1 |  | 0
E.1 | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
E.2 | RAZVODNI ORMARI
Stavka uključuje sve potrebne radnje za puno funkcioniranje razvodnog ormara. U cijeni uračunata dobava materijala, izrada (u radioni ili na lokacji), doprema i skladištenje na gradilištu te montaža i spajajne razvodnih ormara. U ovoj stavci bez posebne napomene treba predvidjeti: štemanje, šlicanje, postavljanje, završna obrada oko razdjelnika i spajanje na instalaciju na strani ormara i potrošača. Naknadni građevinski radovi neće se uvažavati. U izradi ormarića uračunati sav sitni i spojni materijal,sabirnice nule i zemlje, bravice, natpise strujnih krugova, oznake karakteristika vrijednosti pojedinih elemenata, postavljanje oznaka na kučište o vrsti zaštite od indirektnog dodira, ime ormara, CE oznaku, đep za smještaj jednopolne sheme, sabirnice nule i zemlje. Sheme razvodnih ormara moraju se postaviti sa unutarnje strane vrata ormarića a iste moraju biti jednoznačne s izvedenom instalacijom.
2.1 | PRIKLJUČNI RAZVODNI ORMAR OBJEKTA (4xOMM) OZNAKA: PMO (ODVOJENJE)
MJESTO UGRADNJE: DO POSTOJEĆEG GRO ORMARA I INSTALACIJSKOG KANALA (SUTEREN OBJEKTA)
Priključni mjerni ormar, izrađen od samogasive PVC mase na bazi polimera postojanog na UV zrake, izrađen u skladu sa zahtjevima HEP-a.Stupanj mehaničke zaštite IP 54, klase izolacije II. Ormar satoji se od 4 dijela. Ormar ugraditi u ogradnom zidu parcele. Predviđen je za ugradnju u zid ili nadgradnju na zid. Prilikom ugradnje u zid, ormarić se smješta u pripremljeni otvor u zidu koji mora biti veći od ormarića tako da sa svake strane ormarića ostane 3-5 cm. Slobodni prostor ispunjava se nekim od građevinskih vezivnih materijala i tako učvršćuje ormarić. Blaga konusna izvedba kućišta ormarića dodatno osigurava da neće doći do izvlačenja ormarića iz zida prilikom vađenja osiguračkih uložaka. Montaža priključnog ormarića na zid vrši se učvršćivanjem pomoću četiri vijka kroz stražnju stranicu izravno u zid.
Dimenziju definirati ovisno o kompoziciji ormara za smještaj opreme: 1. prihvat dovodnog kabela / NV rastavna pruga 2. ugradnja glavne skolopke (AS) za potrebe isklopa ormara požarnim tipkalom 3. Ugradnja 4 trofazna brojila
stupanj mehaničke zaštite IP 54
kabelski prostor je opremljen nosačima za prihvat opreme, rednim stezaljkama,
sabirnicama nule i uzemljenja i ostali spojni materijal
uvod napojnog kanala je predviđen s donje strane ormara
U polje PMO (dio glavne sklopke - ugraditi vratašca za glavnu sklopku) ugrađuje sljedeća oprema:
| Kompaktni prekidač snage tip A, 3P/125A/50kA, MC1 | kom | 1
| Daljinski isklopnik za MC1, 208-250V AC/DC, sa 3m kabela | kom | 1
| Automatski osigurač 6kA B krivulja 1p, 10A | kom | 1
| Kombinirani odvodnik prenapona, 3+Npe, 25kA | kom | 1
U polje PMO (dio brojila) ugrađuje sljedeća oprema:
| Podnožje osigurača DIII, E33 (do 63A), 3P | kom | 4
| Osigurač EZIII/63A | kom | 4
| Trofazno četverotarifno električno brojilo 400/230V, 5/60A - dovsmjerno | kom | 4
| Tipska bravica (HEP) | kom | 1
| Bravica investitor (glavna sklopka) | kom | 1
| Ostali sitni spojni materijal i pribor (kabelski kanali, uvodnice, red. stezaljke, izolatori, sabirnica za izjednačenje potencijala bakar, sabirnice, priključne stezaljke Cu/Steatit M8/, i slično) | paušal | 1
| Izarada, montaža i spajajne | paušal | 1
2.1 | Ukupno PMO (ODVOJENJE) | kpl | 1 |  | 0
2.2. | RAZVODNI ORMAR ZAJEDNIČKA POTROŠNJA OZNAKA: RO-ZP
MJESTO UGRADNJE: DO NOVOG PMO I POSTOJEĆEG GRO ORMARA I INSTALACIJSKOG KANALA (SUTEREN OBJEKTA)
Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP66, 600x400x210mm (VxŠxD)
| čelični lim, RAL 7035, IK10, s pocinčanom montažnom pločom od čeličnog lima debljine 2mm, s 2 "double-bit" brave, 1x otvor prirubnice 300x115mm (ŠxD) tip B, za montažu na zid potrebni nosači WSAWB004-- | kom | 1 |  | 0
Ako izvođač nudi jednakovrijedan proizvod upisati koji: tip/model: proizvođač:
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema proizvođača Schrack technik serije AMPARO ili jednako vrijedno:
Ako izvođač nudi jednakovrijedan proizvod upisati koji: tip/model: proizvođač:
2.2.1 | Limitatori 3x20A / dobava od strane HEP-a | kpl | 1 |  | 0
2.2.2 | Kombinirani odvodnik prenapona, 3+Npe, 25kA | kom | 1 |  | 0
2.2.3 | FID sklopka 25-4-003/AC, 10kA | kom | 1 |  | 0
2.2.4 | FID sklopka 40-4-003/AC, 10kA | kom | 1 |  | 0
2.2.7 | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA | kom | 6 |  | 0
2.2.8 | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA | kom | 5 |  | 0
2.2.9 | Zaštitni prekidač, C karakteristika, 32A, 3-polni, 10kA | kom | 1 |  | 0
2.2.10 | Ostali spojni materijal i pribor (uvodnice, red. stezaljke, izolatori, sabirnica za izjednačenje potencijala bakar, sabirnice, priključne stezaljke Cu/Steatit M8/,i slično). | kpl | 1 |  | 0
2.2.11 | Izrada, montaža i spajanje | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Ukupno RO-ZP | kpl | 1 |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI
Stavka uključuje sve potrebne radnje za polaganje, montažu i spajanje kabela na strani ormara i potrošača. Napojni kablovi uvučeni u prethodno položene (podžbukno/spušteni strop) cijevi (dimenzije prema nacrtima) ili u energetskim kanalima, predvidjeti potrebno štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije, CS i RDC cijev i završno krpanje šliceva uključeno sav spojni materijal. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta. PK police uključuju sav materijal potreban za njenu ugradnju (nosače, vijke, itd...). Cijenu kabela ponuditi zajedno sa CS / RDC cijevima / PK policom sukladno načinu polaganja iz jednopolne sheme.
3.1 | NYM-J 3x2.5mm2 | m | 300 |  | 0
3.2 | NYM-J 3x1.5mm2 | m | 200 |  | 0
3.3 | NYM-J 3x4mm2 | m | 140 |  | 0
3.4 | FG160R 5x6mm2 | m | 20 |  | 0
3.5 | FG160R 5x10mm2 | m | 30 |  | 0
CS / RDC CIJEVI I PK POLICE:
3.6 | Kabelska polica 200x60mm | m | 15 |  | 0
* za potrebe preusmjerenja kabela zajedničke potrošnje
3.7 | Cijev: PC_50mm | m | 30 |  | 0
3.8 | Cijev: PC_32mm | m | 100 |  | 0
3.9 | Cijev: PC_25mm | m | 300 |  | 0
3.10 | Cijev: PC_20mm | m | 200 |  | 0
3.11 | PNT cijev 25mm sa obujmicama i montažnim priborom | m | 50 |  | 0
RAZVODNE KUTIJE
3.12 | Razvodna kutija, nadžbukna, 100x100x40mm, IP54, siva | kom | 15 |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Stavka uključuje sve potrebne radnje za izradu i uzemljenje metalnih masa koje ne pripadaju električnoj instalaciji. Kabeli uvučeni u prethodno položene (podžbukno/spušteni strop) cijevi (dimenzije prema nacrtima) ili u energetskim kanalima, predvidjeti potrebno štemanje i ev. probijanje betonske ploče, sve razvodne i priključne kutije, CS i RDC cijev i završno krpanje šliceva uključeno sav spojni materijal.
4.1 | Izrada priključaka metalnih masa unutar/izvan objekta (metalne ograde - rukohvati, nosivi stupovi,aluminijska stolarija, metalne mase kuhinjske opreme etc.) na sustav za izjednačavanje potencijala uključivo pribor za učvrščivanje (kabelske stopice, vijke podloške navrtke i dr.) | kom | 15 |  | 0
4.2 | Kutija ugradna za izjednačenje potencijela - 150x105x55MM - PS49-08 - P.I.T. ALARM | kom | 2 |  | 0
4.3 | Vodič PF-Y 1x6 mm² za spajanje metalne mase | m | 150 |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
E.05 | UTIČNICE, SKLOPKE, PRIKLJUČCI
Stavka uključuje sve potrebne radnje dobave, dopreme skladištenja, montaže i spajanja opreme u modularnoj izvedbi tip kao TEM Line ili jednakovrijedan. Ponuđač ove instalacije zadužen je za spajanje svih modula unutar seta priključnica. U cijenu je uključeno spajanje svakog modula utičnice/priključnice na pripadajući kabel. Prije nabave materijala Izvođač je dužan provijeriti točnu količinu na licu mjesta. Boju dogovoriti sa arhitektom interiera ili investitorom, ako ne, nuditi bijelu.
INSTALACIJSKE KUTIJE, NOSAČI I ZAVRŠNE MASKE
napomena: Montaža kompleta uračunata u cijeni montaže elementa u instalacijskom sklopu
5.1. | Senzor 360 PIR | kom | 6 |  | 0
| Montaža: | kom | 6 |  | 0
OSTALI PRIKLJUČCI
5.2. | Ručni javljač požara PIT98, IP66 | kom | 2 |  | 0
5.3. | Spajanje strojarske opreme - glavna napajanja | kpl | 1 |  | 0
E.05 | UTIČNICE, SKLOPKE, PRIKLJUČCI UKUPNO: |  |  |  | 0
E.06 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.)
Ispitivanja sa izdavanjem atesta, kako slijedi:
6.1. | Ispitivanje instalacija te pribavljanje potrebitih atesta i upustava prema programu kontrole, osiguranja kvalitete i HRN HD 60364-6: | komplet | 1 |  | 0
Ispitivanje zaštite od direktnog i indirektnog dodira te utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog vodiča, te glavnog i dopunskog izjednačenja potencijala;
ispitivanje otpora izolacije vodiča električne instalacije
ispitivanje i kontrola ispravnosti rada razvodnih uređaja i ploča;
mjerenje impedancije petlje kvara i zaštite od direktnog i indirektnog dodira
požarnog tipkala
6.2. | Priprema dokumentacije, primopredaja i puštanje u rad | komplet | 1 |  | 0
6.3 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja (vertikalne sheme) komplet sa pratećom fotodokumentacijom | komplet | 1 |  | 0
E.06 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
E. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
E.01 | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
E.02 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
E.03 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA - VODOVI |  |  |  | 0
E.04 | IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
E.05 | UTIČNICE, SKLOPKE, PRIKLJUČCI |  |  |  | 0
E.06 | OSTALI RADOVI (ispitivanja,projektna dokumentacija i sl.) |  |  |  | 0
| ELEKTRO RADOVI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0